## Calcul Plancher
Calcul de Plancher Chauffant – Dimensionnement par Pièce
Paramètres généraux : | Écart aller/retour (°C) | 5 | Prix moyen tube (€/m) | 2.5 | Long. max par circuit (m) | 90 | [7 empty] | Revêtement | Coefficient K
[14 empty] | Carrelage | 21
Pièce | Surface (m²) | Revêtement de sol | Coefficient K (W/m².K) | Temp. ambiante souhaitée (°C) | Temp. départ eau (°C) | Puissance surfacique (W/m²) | Puissance totale (W) | Pas de pose (cm) | Longueur tube (m) | Nombre de circuits | Débit d'eau (l/h) | Coût tube estimé (€) | Contrôle | Parquet | 20
Salon | 28 | Carrelage |  | 21 | 32 |  |  | 20 | [5 empty] | Vinyle | 20
Cuisine | 15 | Carrelage |  | 21 | 32 |  |  | 20 | [5 empty] | Moquette | 18
Chambre 1 | 14 | Parquet |  | 20 | 30 |  |  | 25
Chambre 2 | 12 | Parquet |  | 20 | 30 |  |  | 25
Chambre 3 | 10 | Moquette |  | 20 | 30 |  |  | 25
Salle de bain | 8 | Carrelage |  | 23 | 35 |  |  | 15
Bureau | 11 | Vinyle |  | 20 | 32 |  |  | 20
Entrée | 6 | Carrelage |  | 18 | 30 |  |  | 20
Couloir | 7 | Carrelage |  | 18 | 30 |  |  | 30
TOTAL / MOYENNE

## Synthèse
Synthèse du Dimensionnement Plancher Chauffant
Indicateur | Valeur
Surface totale chauffée
Puissance totale installée
Puissance moyenne
Longueur totale de tube
Nombre total de circuits
Coût total estimé (tube)

## Mode d'emploi
Mode d'emploi – Calcul Plancher Chauffant
Objectif | Ce classeur permet de dimensionner un plancher chauffant hydraulique pièce par pièce : puissance nécessaire, longueur de tube, nombre de circuits et coût estimé.
Feuille 'Calcul Plancher' | Table principale. Saisissez la surface, le revêtement de sol, la température ambiante souhaitée, la température de départ d'eau et le pas de pose pour chaque pièce (cellules jaunes). Les autres colonnes se calculent automatiquement.
Paramètres généraux (A3:G3) | Écart aller/retour (°C) : différence de température entre le départ et le retour d'eau, utilisée pour calculer le débit. Prix moyen du tube au mètre et longueur maximale d'un circuit (au-delà, un circuit supplémentaire est nécessaire).
Coefficient K | Coefficient de transmission thermique du revêtement de sol, recherché automatiquement dans la table de droite (colonnes P:Q) selon le revêtement choisi.
Puissance surfacique (W/m²) | Calculée par Coefficient K x (Temp. départ eau - Temp. ambiante). Une alerte apparaît en rouge si elle dépasse 100 W/m², seuil réglementaire usuel à ne pas dépasser.
Longueur de tube | Estimée selon la formule Surface x (100 / Pas de pose en cm), ce qui correspond à la densité de pose classique d'un plancher chauffant.
Nombre de circuits | Arrondi supérieur de la longueur de tube divisée par la longueur maximale autorisée par circuit (paramètre G3).
Débit d'eau (l/h) | Calculé via Puissance totale / (1.163 x écart aller/retour), formule standard de dimensionnement hydraulique.
Feuille 'Synthèse' | Regroupe les indicateurs clés (surface totale, puissance totale, longueur de tube, coût) et propose deux graphiques : répartition de la puissance et de la surface par pièce.
Conseil | Adaptez les paramètres selon les préconisations de votre fabricant de plancher chauffant et faites valider le dimensionnement par un professionnel RGE.